附件：

2020年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设：株洲青龙湾蓝谷小镇置业有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：伟大集团建设股份有限公司 | 蓝谷小镇一期高层及地下室项目 | 主体 | 申群昌 | 贺陈华 | 一、行为方面 1.模板支架安全专项验收不到位。 2.建设单位未对各责任主体下达质量通病防治任务书。 二、实体方面 （一）工程质量 1.18#栋砖砌样板间存在水平灰缝不平整，超过300mm的洞口违规采用钢筋代过。 2.18#栋19层钢筋绑扎：剪力墙定位箍筋绑扎不到位，纵筋轴线偏位较为严重。 （二）安全生产 1.脚手架:施工升降机停层平台连墙件不足，脚手架杂物堆载过多，悬挑架拉绳局部开口销连接不符合要求。 2.施工用电:线路乱搭乱接，拖地严重，一台开关箱接多个设备。 3.文明施工:现场道路泥泞，部分裸露土方未进行覆盖。 | 限期整改 | 9.28 |

2020年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：伟大集团建设股份有限公司 | 中央小镇D区7-12#栋高层 | 主体 | 刘文辉 | 陈秀娥 | 一、行为方面 1.施工升降机基础设置在地下室顶板上，落地式脚手架落在悬挑构件上无设计复核。 2.水平悬挑防护棚无专项施工方案。 二、实体方面 （一）工程质量 1. 9＃栋砖砌体样板间、临时洞口、电表箱盒宽度超过360mm的洞口违规采用钢筋代替砼预制过梁，不符合要求。 2. 混凝土窗台压顶设置不规范，阳台端部未按设计要求设置结构柱。 3. 砖砌体样板间无可视化交底资料，实测实量未上墙。 （二）安全生产 1.文明施工:楼层建筑垃圾未及时清运。 2.脚手架:落地式脚手架纵向扫地杆缺失，施工升降机停层平台未与外架断开。 3.施工用电：线路乱搭乱接，搭设在架体上，开关箱违规连接多台设备。 4.支模架:支模架与外架相连，风井处支模体系与操作架混搭，形成高支模。 | 限期整改 | 9.28 |

2020年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：伟大集团建设股份有限公司 | 中央小镇1、3、4、6栋 | 主体 | 刘文辉 | 陈秀娥 | 一、行为方面 1.相关参建单位未落实扬尘防治责任。 2.现场落地式卸料平台未见方案。 3.施工项目部、监理部对重大危险源的识别、检查、监控不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1.6#栋车库门面、架空层混凝土外观存在蜂窝麻面错台等质量缺陷。 2.6#栋车库、门面、架空层实体结构实测实量未上墙，质量缺陷修补无方案和隐患资料。 3.6#栋楼梯施工缝留设错误，标准一层钢筋绑扎成型后未进行砼浇灌，钢筋已生锈，应处理后进行隐蔽。 （二）安全生产 1.安全通道警示标语未设置到位。 2.脚手架连墙件不符合要求，未满足两步三跨要求。 3.现场有支模架与外架相搭结现象。 4.操作层脚手架防护高度过低，不符合规范要求。 5.现场大量裸土未覆盖，路面未及时清理。 6.消防设施设置不到位，无消防水源。 | 限期 整改 | 9.28 |

2020年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 建设：株洲顺凯利房地产开发有限公司监理：株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 施工：湖南株洲嘉宇建设工程有限责任公司 | 顺凯公馆二期2、3、5栋项目 | 主体 | 徐良友 | 姜友谊 | 一、行为方面 1.相关参建单位未落实扬尘防治责任。 2.深基坑施工未见方案，且未进行专家论证。 3.施工项目部项目经理未到岗。 4.建设单位未对施工项目部、监理部关键岗位人员到岗履职情况进行核查；施工项目部部分人员未到岗，履职不到位。 5.监理单位未及时对2、3#栋桩基础分部工程组织验收工作。 二、实体方面 （一）工程质量 1..2#栋地下室、剪力墙迎水面保护层垫块设置不到位。 2.2#栋地下室柱框架柱、剪力墙有抗震设防部位箍筋加密设置不到位。 （二）安全生产 1.安全防护：施工现场警示标语未设置到位，临边防护不到位，出入通道不畅通。 2.脚手架：落地式脚手架基础未进行硬化，且未做抛撑，未张挂密目安全网。 3.支模架：超6m高支模架未设置剪刀撑，大量水平杆端插头插入轮扣盘不足30。 4.文明施工：现场大量裸土未覆盖，路面未及时清理，物料堆放杂乱。 5.消防设施设置不到位，模板堆放区无消防器材。 | 停工整改 | 9.29 |

2020年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 建设：株洲鼎渌房地产开发有限公司 监理：湖南工大项目管理有限公司 施工：五矿二十三冶建设集团有限公司 | 美的梧桐庄园 | 主体 | 钟胜帅 | 苏田 | 一、行为方面 1、参建单位防尘防治责任未落实到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1、42#栋地下室楼板后浇部分公斤防锈处理不到位，钢筋锈蚀严重。 2、42#栋9-20层主体结构实测实量工作不到位，铝模安装前未清理，砼表面存在掉皮等现象。 3、42#栋21层钢筋绑扎梁柱竖向骨架箍筋未全数绑扎。 （二）安全生产 1、安全防护:部分洞口防护措施不到位。 2、施工用电:楼层配电箱参数不匹配，控制多台用电设备，线路乱搭乱接，拖地严重。 3、文明施工:楼层建筑垃圾未及时清理，道路泥土污染严重，未及时清洗。 4、消防安全:楼层消防水源未及时跟上。 | 限期 整改 | 9.29 |

2020年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 建设：株洲湘渌建设发展有限公司 监理：湖南工大项目管理有限公司 施工：湖南省第五工程有限公司 | 创新创业产业园建设一期 | 主体 | 张龙献 | 周春法 | 一、行为方面 1、各责任主体扬尘防治工作落实不到位。 2、重大危险源识别、监控、检查不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1、5#栋二层楼梯施工缝留设错误，与现场实体样板不符。 2、5#栋二层框架框架柱箍筋二个135°弯钩的平直长度不符合抗震设防要求（10倍d）。 3、3#栋地下室框架柱、后浇带钢筋防锈处理不到位。 （二）安全生产 1、安全防护:5#栋安全通道设置不到位。 2、施工用电:线路乱搭乱接，拖地严重。 3、建筑起重设备:2号塔吊基础积水严重。 4、脚手架:3#栋脚手架首部连墙设置不到位，连墙设置数量过少。 5、支模架:5#栋支模架部分立杆悬空，水平连系杆设置不到位。 6、文明施工:楼层建筑垃圾未及时清理，道路泥土污染破损严重未及时恢复。 | 限期整改 | 9.30 |

2020年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 建设：株洲湘渌建设发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南省第五工程有限公司 | 城发-南洲壹号新建项目 | 主体 | 贺江 | 聂清风 | 一、行为方面 1.建设单位未对施工项目部、监理部关键岗位人员到岗履职进行核查，施工项目部个别人员未到岗，履职不到位。 2.悬挑型钢搁置在悬挑构件上未提供设计复核资料。 二、实体方面 （一）工程质量 1.现场实测实量工作不到位，砼缺陷修补无记录无照片资料。 2.4#栋6层混凝土外观存在蜂窝麻面、空洞、错台等质量缺陷。 3.4#栋10层钢筋绑扎：剪力墙、暗柱、纵筋绑扎搭接区箍筋加密措施不到位，保护层垫块及塑卡设置不到位。 （二）安全生产 1.附着式脚手架:4#栋部分电动葫芦防脱装置缺失；部分竖向主框架未在所覆盖的楼层设置附墙支座。 2.悬挑卸料平台:卸料平台钢丝绳与架体存在干扰。 3.安全防护:部分洞口防护措施不牢靠。 4.文明施工:楼层建筑垃圾未及时清整，部分裸露土方未覆盖到位。 | 限期整改 | 10.9 |

2020年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 建设：株洲西海房地产开发有限公司 监理：湖南星海项目管理有限公司 施工：湖南湘皓建设工程有限公司 | 金路花园 | 基础 | 刘世宁 | 汪雄 | 一、行为方面 1.建设单位未对施工项目部、监理部关键岗位人员到岗履职进行核查。 2.各责任主体落实扬尘防治工作不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1.5#栋一层楼梯施工缝设置不符合要求，混凝土同条件试块未留设在取样区。 2.5#栋二层暗柱纵筋绑扎搭接区箍筋加密不到位，箍筋未设置135°弯钩，剪力墙保护层定位塑卡设置不到位 。 （二）安全生产 1.脚手架:落地式脚手架搭设在地下室顶板上无设计复核，连墙措施设置不到位，数量过少。 2.支模架:部分水平连系杆未连续设置，部分梁底支模立杆间距过大，部分支模架立在悬挑构件上无设计复核资料。 3.安全防护:安全通道设置不到位，木工机具未搭设防护工棚。 4.施工用电:末级开关箱控制多台用电设备，开关箱无标识标牌，线路乱搭乱接拖地严重。 5.消防安全:楼层消防设施未按要求设置。 6.文明施工:部分场地未硬化，现场材料堆码凌乱，无标识标牌，部分裸露土方未覆盖。 | 限期 整改 | 10.9 |